Областное государственное унитарное энергетическое предприятие «Облкоммунэнерго»

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Игоревского сельского поселения

г. Смоленск, 2013

Содержание

ВВЕДЕНИЕ	4

Раздел 1.Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения, городского округа	7

1.1 Общие сведения о городском поселении, потребителях системы водоснабжения и водоотведения, динамика развития городского поселения	7

1.2 Основные характеристики системы водоснабжения поселения	11

1.3 Основные характеристики системы водоотведения поселения	14

1.4 Основные технические и экономические характеристики системы водоснабжения поселения	20

1.5 Основные технические и экономические характеристики системы водоотведения поселения	31

Раздел 2 Направление развития централизованных систем водоснабжения	45

Раздел 3 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды. Балансы сточных вод в системе водоотведения, прогноз объема сточных вод.	48

3.1 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды.	48

3.2 Балансы сточных вод в системе водоотведения, прогноз объема сточных     вод.	56

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения	63

4.1 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	63

4.2 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения	64

Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения.	65

5.1 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем	65

5.2 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения.	65

Раздел 6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения.	66

6.1 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.	66

6.2 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения.	67

Раздел 7. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения (в случаи их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.	68

## ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения на период до 2028 года Игоревского сельского поселения Смоленской области разработана на основании следующих документов:

- Генеральный план Игоревского сельского поселения Смоленской области и в соответствии с требованиями:

- Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»

- «Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83,

- Водного кодекса Российской Федерации

- Постановление Правительства РФ от 05 сентября 2013 г. №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в Игоревском сельском поселении Смоленской области

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

– в системе водоснабжения – водозаборы (подземные), станции водоподготовки, насосные станции, магистральные сети водопровода;

– в системе водоотведения – магистральные сети водоотведения, канализационные насосные станции, канализационные очистные сооружения.

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств потребителей путем установления тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Нормативно-правовая база для разработки схемы

- Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Водный кодекс Российской Федерации.

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года № 13330 2012;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

- постановление Правительства РФ от 05 сентября 2013 г. «О схемах водоснабжения и водоотведения».

Цели схемы:

– обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2028 года;

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

– улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

– обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения цели:

– реконструкция существующих водозаборных узлов;

- строительство новых водозаборных узлов с установками водоподготовки;

-строительство централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц Игоревского сельского поселения Смоленской области;

– реконструкция существующих сетей и канализационных очистных сооружений;

- строительство централизованной сети водоотведения с насосными станциями подкачки и планируемыми канализационными очистными сооружениями;

- модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий;

- установка приборов учета;

– обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра.

Сроки и этапы реализации схемы

Схема будет реализована в период с 2014 по 2028 годы.

# Раздел 1.Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения, городского округа

# 1.1 Общие сведения о городском поселении, потребителях системы водоснабжения и водоотведения, динамика развития городского поселения

Игоревское сельское поселение расположено северо-западнее районного центра п. Холм-Жирковский по обе стороны железной дороги Дурово – Владимирский тупик. Площадь территория Игоревского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области составляет 4,83 кв.км, численность населения - 2331 чел. Административным центром поселения является станция Игоревская. В состав Игоревского сельского поселения входят нижеперечисленные населенные пункты:

- ст. Игоревская;

- д. Левково.

Демографическая ситуация

По данным на начало 2010 г. численность населения составляла 2331 человек. По численности населения, Игоревское сельское поселение на протяжении всего периода формирования рыночных отношений характеризовался ростом и сокращением численности населения, о чем наглядно свидетельствуют данные динамики населения за последние семь лет.

Таблица 1

| Сегментирование населения | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мужчины | 1019 | 1007 | 1016 | 1067 | 1071 | 999 | 998 |
| женщины | 1275 | 1272 | 1267 | 1343 | 1345 | 1394 | 1333 |
| Всего: | 2294 | 2279 | 2283 | 2410 | 2416 | 2393 | 2331 |

рис. 1 Динамика численности населения

С начала 1990 годов для Игоревского сельского поселения характерна четко выраженная естественная убыль населения, сложившаяся под влиянием низкой рождаемости, высокой смертности населения и большого количества людей пенсионного возраста. Убыль населения происходит не только за счет естественной убыли. Общие итоги миграции также влияют на отрицательную динамику численности населения.

Коэффициент смертности населения постепенно уменьшается, но это не может исправить демографическую ситуацию в поселении. Большую роль в динамики численности населения Игоревского сельского поселения, его половой и возрастной структуре, обеспеченности трудовыми ресурсами и других составляющих демографической ситуацией играют миграции населения. До начала перехода на путь формирования рыночных отношений число прибывших в поселение внешних мигрантов чаще всего уравновешивалось числом выбывших.

Анализ динамики численности населения показал, что за пятилетний период численность населения уменьшилась на 16 человек.

В проекте произведен расчет перспективной численности населения, в основе которого лежит метод передвижки возрастов, рассмотрено два варианта:

- 	интерполяционный, предполагающий сохранение возрастных коэффициентов рождаемости и смертности и механического оттока на современном уровне, при таких демографических параметрах численность населения Игоревского сельского поселения будет сокращаться более быстрыми темпами (при этом будет наблюдаться снижение численности детей и увеличение доли населения старше трудоспособного возраста);

- стабилизационно-оптимистический, предполагающий постепенное увеличение возрастных коэффициентов рождаемости, снижение уровня смертности населения в трудоспособном возрасте, ликвидация механического оттока населения и увеличение миграционного сальдо.

При определении перспективной численности Игоревского сельского поселения на расчетный срок Генерального плана учитывались не только идущие в настоящее время демографические процессы, но и следующие обстоятельства:

- Принятие закона о денежных выплатах матерям за рождение второго ребенка и реализация комплекса мер федерального, регионального и сельского уровней по стимулированию рождаемости, а также уменьшение уровня смертности, благодаря улучшению общей социально-экономической ситуации и реализации национального проекта «Здоровье», может положительным образом сказаться на динамике естественного прироста.

- Государственная программа возвращения соотечественников и возможная либерализация миграционного законодательства позволит привлечь трудоспособное население в те регионы, где они будут востребованы.

В связи с этим проектом принят стабилизационно-оптимистический вариант численности населения, предполагающий достаточно быстрое преодоление кризисных явлений. Проектом предусматривается снижение темпов сокращения населения в течение первой очереди, на расчетный срок – стабилизация и некоторый рост численности за счет постепенного увеличения естественного прироста населения и механического притока населения.

Этапы                                                                                     Численность населения

Современное состояние                                                                    2331 человек

Первая очередь                                                                                   2112 человека

Расчетный срок по генеральному плану  (2025 г.)                         2647 человек

Увеличение численности сверх определённых выше параметров будет зависеть от социально-экономического развития поселения, успешной политики занятости населения, в частности, создания новых рабочих мест, обусловленного развитием различных функций поселения.

Трудовые ресурсы являются важной составной частью общего потенциала развития поселения. Эффективность использования трудовых ресурсов зависит от сбалансированности структуры мест приложения труда с величиной и составом (половозрастным, образовательным, квалификационным) трудовых ресурсов.

Тенденции изменения величины трудовых ресурсов.

На данной стадии исследования не представляется возможным определить перспективную величину трудовых ресурсов и структуру их использования. В соответствии с приоритетами развития поселения можно лишь сформировать следующие тенденции:

1. Увеличение числа занятых произойдет в отраслях основного производства  (в связи с расширением производств, созданием новых рабочих мест), жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания.

2. Увеличение занятости в строительстве в связи перспективным  увеличением объема работ.

Таблица 2

Прогноз численности населения

| Наименование городского (сельского) поселения/ населенного пункта | Численность населения на 2010 г., чел. | Численность населения на конец 2025 г., чел. | Численность населения на конец 2028 г., чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| Игоревское сельское поселение | 2331 | 2647 | 2710 |

# 1.2 Основные характеристики системы водоснабжения поселения

Водоснабжение на территории  Игоревского сельского поселения осуществляется из подземных источников. Охват централизованным водоснабжением 95 %. Подземные воды в большей степени используются на хозяйственно-питьевые нужды, производственно-технические нужды.

В качестве источника водоснабжения Игоревском  используются воды девонских отложений.

Водоносный комплекс включает в себя 6 горизонтов, заключенных в известняки, доломиты с прослоями мергелей и глин и вскрывается с глубины 50-120 м. Напор до 40-50 м. Водообильность комплекса зависит от трещиноватости и закарстованности пород.

Нужды населения обеспечиваются от центрального узла в составе  одной артезианской скважины. К сооружениям  водоснабжения относится станции 1-го и 2-го подъема воды.

Качество воды соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода". В эпидемиологическом отношении вода безопасна.

Водозаборные сооружения

Таблица 3

| Наименование водозабора и его сооружение | Адрес | Дебет откачки м3/ч | Глубина скважины, м | Год постройки | Конструкция скважины, установленное оборудование (марка насоса) | Собственник инженерных сооружений водоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водозабор | ст. Игоревская | 50 | 120 | 1989 | ЭЦВ 8-40-60 | администрация |

Таблица 4

| Наименование показателя | Марка насоса | производительность насосного агрегата, м3/час | Мощность двигателя по паспорту, кВт |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | По паспорту |  |
| Сетевые насосы | КМ-100-80-160 | 100 | 15 |
| Сетевые насосы | КМ-100-80-160 | 100 | 15 |

Источником водоснабжения является насосная станция. Насосная станция построена по типовому проекту 4-18-868/66. Оборудование водопроводной насосной станции принято для расчетного расхода воды 413 м3 /в сутки при максимальном часовом расходе 63 м3 /в час для хозяйственно-питьевых нужд.

В качестве источника водоснабжения принята артезианская скважина, расположенная в помещении насосной станции. Из артезианской скважины вода подается погружным насосом в подземный резервуар при насосной станции. В подземном резервуаре хранится неприкосновенный противопожарный запас и регулирующий объем воды. Из подземного резервуара сетевыми насосами вода подается в водопроводную сеть на хозяйственно- питьевые нужды. Давление в сети поддерживается преобразователем чистоты. Территория вокруг водопроводной насосной станции и подземного резервуара в размере 30 м является зоной санитарной охраны и ограждена забором. Режим работы насосной станции круглосуточный.

Оборудование артезианской насосной станции.

а)	Артезианский насос.

Расчетный дебит артезианской скважины 50 м3/ час. Установлен артезианский погружной насос марки ЭЦВ 8-40-60 номинальной подачей 40 м3/час на полный напор 60м водного столба с электродвигателем мощностью 11 кВт.

б)	Сетевые насосы.

Установлено 2 насоса марки КМ-100-80-160 номинальной подачей 100 м3/час при напоре 32м водного столба с электродвигателем мощностью 15 кВт, 3000 об/мин. Из них один рабочий, а второй резервный.

в)	Подземный железобетонный резервуар при насосной станции.

С учетом потребного регулирующего объема на хозяйственно- питьевые нужды установлен резервуар емкостью 500 м3 по типовому проекту Гипроспецстрой № 4-18-842.

Сети водоснабжения.

Наружные сети водопровода смонтированы из чугунных водопроводных труб ø100мм - 4177,5м. и металлических ø57мм - 948м. Напор на вводе в жильё 5-ти этажного дома 24м. водного столба. В местах врезки в сеть установлены смотровые колодцы из сборных железобетонных элементов.

Таблица 5

| Диаметр трубопроводов | Материал | Протяженность |
| --- | --- | --- |
| ø57 | сталь | 948 |
| ø100 | чугун | 4177,5 |
| Итого |  | 5125,5 |

Основные характеристики ратезианской скважины:

1. Год бурения – 1989 г.

2. Глубина -120 м

3. Статический уровень – 20 м

4. Расчетный дебит – 50 м3/ч

5. Динамический уровень – 30 м

6. Конструкция скважины – 426 мм (0-40 м), 273 мм (0-90 м), 219 мм (90-110 м).

7. Водоносный горизонт – Заволненско-Даньковский

# 1.3 Основные характеристики системы водоотведения поселения

В настоящее время централизованной системой канализацией обеспечены не все население и юридические лица. Большая часть населения и организаций подключена к централизованной системе канализации.

Обслуживанием системой канализации занимается предприятие ОО «СТОК». Данное предприятие не имеет собственных очистных сооружений и поэтому все полученные стоки направляет на очистные сооружения ОАО «Игоревский деревообрабатывающий комбинат». На балансе ОАО «ИДК» имеются современные очистные сооружения, которые очищают стоки до нормативных требований.

Описание технологической схемы очистки вод на очистных сооружениях

На ОС происходит механическая, биологическая очистка и обеззараживание сточных вод. Механическая очистка осуществляется в песколовках и в первичных отстойниках. Механической очисткой достигается выделение из бытовых сточных вод до 60% нерастворенных примесей, из производственных сточных вод выпадает до 95% нерастворенных веществ.

Биологическая очистка осуществляется в аэротенках. Биологической очисткой достигается полная очистка сточных вод. Учет количества сточных вод ведется по производительности насосов, а также по измерительному лотку.

Сточные воды загрязнены взвешенными веществами, нефтепродуктами, формальдегидом, СПАВ, хлористым аммонием, лигносульфатом, солями аммония, хлоридами и т.д.

В состав очистных сооружений входят:

1 КНС -3 – 1 шт.

2. Приемная камера – 1 шт.

3. Песколовки – 2 шт.

4. Первичные отстойники – 3 шт.

5. Первичный отстойник – перегниватель – 1 шт.

6. Водоизмерительный лоток – 1 шт.

7. Центральный лоток

8. Подводящие и отводящие лотки

9. Аэротенки – 3 секции

10. Вторичные отстойники – 4 шт.

11. Ерш – смеситель – 1 шт.

12. Контактный резервуар – 1 шт.

13. Хлораторная – 1 шт.

14. Хлоропровод – 1 шт.

15. Иловая насосная станция – 1 шт.

16. Песковая площадка – 1 шт

17. Иловай карты – 3 шт.

18 Здание АБК – 1 шт.

19. Приемный резервуар дренажных вод – 1 шт.

20. Приемный резервуар активного ила – 1 шт.

21. Приемный резервуар сырого осадка – 1 шт.

22 Колодцы

23. Трубопроводы.

Основные сведения об изделии

Станция Е-400М1БПФ предназначена для приема и глубокой очистки хозбытовых и близких к нему по составу сточных вод малых населенных пунктов, гостиничных и туристических комплексов. Станция может применяться для очистки сточных вод поселков условной численностью 1000-1500 жителей.

Данный комплекс Комплекс предназначен для приема и очистки хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод близких по их составу, поступающих деревообрабатывающего комбината и жилого поселка.
По системе самотечной сети канализации вода от отдельно расположенных объектов   канализования   (жилого   сектора,   столовых, АБК) поступает в приемный резервуар канализационной насосной станции. Насосная станция оснащена погружными насосами, которые подают воду по напорным трубопроводам на станцию биологической очистки. На станции установлено два устройства фильтрующих самоочищающихся (УФС). Подача сточной воды и очистка ее от грубых минеральных и органических включений, размером более 2 мм, производится на всех УФС одновременно. Поступление воды от канализационных насосных станций неравномерное, изменяется в течении суток и зависит от режима работы столовых и проживающих в поселке людей. Расход воды, подаваемый на устройства, регулируется поворотными затворами. Затворы установлены на каждом трубопроводе подачи сточной воды на УФС.

Вода, прошедшая стадию механической очистки, поступает в усреднители, полезный объем которого 120 м3. В усреднителе расположены мешалки для взмучивания осадка и перемешивания сточной воды с иловой смесью. В каждой секции усреднителя установлена группа погружных насосов для подачи воды в станцию полной биологической очистки Е-400М1БПФ.

Группа  насосов отдельной  секции  усреднителя предназначена для подачи воды в одну станцию «Е-400М1БПФ» и состоит из двух насосов: один
рабочий, один резервный.

Между собой усреднители связаны трубопроводом для выравнивания
уровней   воды   и   усреднения   концентраций   загрязнении. Кроме того, усреднители оснащены аварийными переливными трубопроводами, сброс от которых осуществляется на иловые площадки.

Один   из  усреднителей     состоит  из  двух   отделений:   собственно усреднитель и резервуар промывных вод.

Из усреднителя вода подается для дальнейшей биологической очистки в станции «Е-400М1БПФ». В станции, поступающий поток распределяется на две технологические линии.

В каждую технологическую линию входит: аэротенк, вторичный отстойник, двухступенчатый биореактор доочистки, пуралатовый фильтр, установка обеззараживания воды. Для обеих линий общий аэробный стабилизатор. Все резервуары станции имеют систему опорожнения.

Аэротенк состоит из пяти коридоров и работает по принципу вытеснителя. Данный резервуар служит для биологической очистки, в основе процессов которой лежит биохимическое окисление органических загрязнений микроорганизмами активного ила в аэробных условиях. Участвуя в конструктивном энергетическом обмене живой клетки, органические вещества сточных вод претерпевают сложные химические и биологические превращения. В результате метаболических процессов происходит распад этих веществ с образованием более простых органических низкомолекулярных соединений, часть из которых подвергается дальнейшему окислению до С02 и Н20 с выделением энергии или превращается в продукты метаболизма, а другая часть используется для биосинтеза в процессах анаболизма.

Вторичный отстойник предназначен для разделения иловой смеси на осадок - активный ил и биологически-очищенную сточную воду.

Вторичный отстойник разделен на проточную и иловую части.

В   центральный   распределительный   карман,   состоящий   из двух полупогружных перегородок, поступает иловая смесь. Далее поток воды проходит под полупогружными перегородками и распределяется по всей площади отстойника. При этом вытесняется из проточной части объем
осветленной биологически-очищенной сточной воды. Вытесняемый объем осветленной воды поступает в сборные лотки, расположенные по периметру отстойника.

Активный ил оседает в иловой части, состоящий из четырех конусов. Из каждого конуса непрерывно удаляется образующийся осадок и подается в голову аэротенка (возвратный активный ил) или сбрасывается в аэробный стабилизатор (избыточный активный ил). Осадок откачивается при помощи эрлифтных насосов, установленных в каждом конусе.

Осветленная вода из отстойника поступает в биореактор доочистки, где
происходит окисление и распад оставшихся после биологической очистки
загрязнений. Биореактор доочистки состоит из двух ступеней,
представленных прямоугольными резервуарами. В биореакторе расположены
кассеты из нержавеющей стали с синтетической загрузкой типа «Ерш» марки
ЕМ 0,27/90-0,015/10 (120) - 1 ступень и марки ЕМ 0,27/180-0,015/20 (120) - 2
ступень. Синтетические водоросли обладают большой задерживающей
способностью (грязеемкость 200 г СВ/п.м), так как имеют дополнительную
лавсановую «подшерстку».

В процессе работы ершовая загрузка обрастает биопленкой, которая при избыточном накоплении является источником вторичного загрязнения воды. Для предотвращения этого процесса и удаления задержанной взвеси необходимо проводить регенерацию загрузки. Регенрация загрузки производится периодически, в часы минимального расхода сточных вод, продувкой сжатым воздухом, с последующим сбросом всего объема воды биореактора в усреднитель. Продолжительность продувки составляет 10-15 минут интенсивностью 12-16л/с м2. Вода со смытой в процессе регенерации биопленкой отводиться в систему опорожнения   К5.

Во 2-ую ступень биореактора дозируется раствор коагулянта PAX-18 для удаления из воды мелкодисперсной взвеси и фосфатов. Приготовление и дозирование раствора осуществляется с помощью реагентного хозяйства, состоящего из растворно-расходного бака и одного мембранного насоса-дозатора на каждую линию. При добавлении в воду раствора коагулянта происходит укрупнение мелкодисперсной взвеси, что позволяет задерживать ее на механическом фильтре.

Из биореактора доочистки сточная вода с раствором коагулянта самотеком поступает на пуролатовый фильтр. Загрузка фильтра представлена фильтрующим материалом «Аквалат». Загрузка состоит из трех слоев, высота слоя загрузки крупностью 10-20 мм - 400 мм; крупностью 6-10 мм- 400 мм, крупностью 3,0-6,0 мм - 400 мм.

Промывка фильтра водо-воздушная, обратной подачей воды и воздуха через дренажную систему. Вода для промывки фильтра подается из резервуара очищенных сточных вод, расположенного в усреднителе. Промывная вода собирается лотками и через систему опорожнения попадает на иловые площадки.

После фильтрации очищенная вода проходит через установку обеззараживания воды УОВ-15М-50С. Обеззараженная очищенная по трубопроводу К9 направляется к установленному месту сброса.

Таблица 6

Основные технико-экономические показатели очистных сооружений.

| № | Наименование показателей | ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь участка в границах отвода | га | 1,0 |
| 2 | Тип очистных сооружений |  | Станция биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 400 м3/сут, Т.П.-Е-4000М1БПФ |
| 3 | Производительность очистных сооружений | м3/сут | 400 |
| 4 | Состав очистных сооружений: - станция биологической очистки - иловые площадки -КНС -бытовой блок для обслуживания персонала | шт. шт./м2 м3/час шт | 1 4/612 32,7 1 |
| 5 | Режим работы: -рабочих смен в году - рабочих смен в сутки - рабочих часов в сутки |  | 365 3 24 |
| 6 | Списочная численность рабочих |  | 5 |

# 1.4 Основные технические и экономические характеристики системы водоснабжения поселения

В настоящее время водоснабжение объектов сельского поселения осуществляется из подземных водоисточников - артезианской скважины, обслуживаемой МУП «Игоревское коммунальное хозяйство».

Ниже в таблице приведена производственная программа МУП «ИКХ» на 2013 г. на услуги по водоснабжению

Таблица 7

Производственная программа МУП «ИКХ» на 2013 г. на услуги по водоснабжению

| № | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем выработки воды | тыс. м3 | 37,238 |
| 2 | Объем воды полученной со стороны | тыс. м3 | 0 |
| 3 | Объем воды, используемый на собственные нужды | тыс. м3 | 1,000 |
| 4 | Объем отпуска воды в сеть | тыс. м3 | 36,238 |
| 5 | Объем потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 13 |
| 6 | Объем потерь | тыс. м3 | 4,787 |
| 7 | Объем воды используемый на нужды предприятия | тыс. м3 | 1,688 |
| 8 | Объем реализации услуг, в том числе по потребителям | тыс. м3 | 29,763 |
| 8.1 | населению | тыс. м3 | 21,371 |
| 8.2 | бюджетным потребителям | тыс. м3 | 2,513 |
| 8.3 | прочим потребителям | тыс. м3 | 5,879 |

рис.  2 Подача и реализация воды МУП «ИКХ»

рис.  3 Распределение потребления воды по группам потребителей

Согласно приведенным выше данным потери воды составляет 4787 куб.м. или 12,86%, потребление воды на собственные нужды – 1000 куб.м. или 2,69%, потребление воды на нужды предприятия – 1688 куб.м. или 4,53%. Основным потребителем воды является население – 72,09%, вторым по значимости – являются прочие потребители – 19,43%.

Основные экономические характеристики предприятия МУП «ИКХ» представлены в следующей таблице.

Таблица 8

Расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы МУП «ИКХ» на услуги по водоснабжению на 2013 год

| № | Наименование статей затрат | Ед.изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электроэнергия | тыс. руб. | 186,26 |
| 2 | Оплата труда | тыс. руб. | 307,09 |
| 3 | Страховые взносы | тыс. руб. | 92,74 |
| 4 | Аренда | тыс. руб. | 2,75 |
| 5 | Ремонт и техническое обслуживание | тыс. руб. | 99,58 |
| 6 | Прочие прямые расходы | тыс. руб. | 30,66 |
| 7 | Цеховые расходы |  | 86,05 |
| 8 | Общеэксплуатационные расходы | тыс. руб. | 316,13 |
| 9 | Налоги | тыс. руб. | 18,22 |
| 10 | Себестоимость | тыс. руб. | 1139,48 |
| 11 | Прибыль | тыс. руб. | 54,0 |
| 12 | Объем финансовых потребностей - всего | тыс. руб. | 1193,48 |
| 13 | Объем отпущенной воды | тыс. куб.м | 29,27 |

рис. 4 Распределение затрат в системе водоснабжения.

Из приведенных выше данных, основная часть затрат, влияющих на величину тарифа в данном сельском поселении являются:

- Оплата труда – 26,95%.

- Общие эксплуатационные расходы – 27,74%, электроэнергия – 16,35 %, ремонт и техническое обслуживание – 8,74%.

В соответствии с приведенными техническими и экономическими характеристиками установлен следующий тариф на холодную воду для МУП «ИКХ» на 2013 г.

Таблица 9

| Наименование услуг | Размер тарифа, руб./м3 (без НДС) |  |
| --- | --- | --- |
|  | с 01.01.2013 по 30.06.2013 | с 01.07.2013 по 31.12.2013 |
| Услуги по водоснабжению: - население; - прочие | 40,77 40,77 | 40,77 40,77 |

Объемы коммунальных услуг на 2013 год по МУП «ИКХ»

Таблица 10

| № | Наименование организации | Период | Ед. измерения | Кол-во (ед.из.) | Норма водопотребления, л | Период, дней | Годовое потребление, м3 | Кол-во абон. | В том числе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | счетчик | норматив |
| 1. | Организации |  |  |  |  |  | 8392 | 21 | 11 | 10 |
| 1.1 | Бюджетные |  |  |  |  |  | 2513 | 7 | 3 | 4 |
| 1.1.1 | Школа-всего | 12 мес. | к-во учащ. и препод. | 224 | 25 | 226 | 1266 | 1 |  | 1 |
| 1.1.2 | д/с Ежик | 12 мес. | по справке |  |  |  | 813 | 1 | 1 |  |
| 1.1.3 | Игоревская уч. амбулатория – всего | 12 мес. | 1 больной | 50 | 13 | 249 | 162 | 1 |  | 1 |
| 1.1.4 | Аптека | 12 мес. | служащих | 1 | 12 | 249 | 3 | 1 |  | 1 |
| 1.1.5 | Сел.адм. | 12 мес. | служащих | 6 | 12 | 249 | 18 | 1 |  | 1 |
| 1.1.6 | РЦКС | 12 мес. | по справке |  |  |  | 180 | 1 | 1 |  |
| 1.1.7 | Каток | 12 мес. | по справке |  |  |  | 71 | 1 | 1 |  |
| 1.2. | Прочие организации | 12 мес. |  |  |  |  | 5879 | 14 | 8 | 6 |
| 1.2.1 | ОАО «ИДК» | 12 мес. | по справке |  |  |  | 5455 | 1 | 1 |  |
| 1.2.2 | ООО «Комплектлес» | 12 мес. | по справке |  |  |  | 118 | 1 | 1 |  |
| 1.2.3 | М-н Журавушка | 12 мес. | по справке |  |  |  | 56 | 1 | 1 |  |
| 1.2.4 | М-н Русь | 12 мес. | по справке |  |  |  | 115 | 1 | 1 |  |
| 1.2.5 | М-н Визит | 12 мес. | по справке |  |  |  | 23 | 1 | 1 |  |
| 1.2.6 | ОАО Ростелеком | 12 мес. | 1 раб. | 2 | 12 | 249 | 6 | 1 |  | 1 |
| 1.2.7 | РУПС | 12 мес. | 1 раб. | 2 | 12 | 249 | 6 | 1 |  | 1 |
| 1.2.8 | Магазины | 12 мес. | 1 раб. | 4 | 12 | 365 | 18 | 4 |  | 4 |
| 1.2.9 | Гараж Сорокина А.П. | 12 мес. | по справке |  |  |  | 25 | 1 | 1 |  |
| 1.2.10 | Баня Киреевой Т.Ф. | 12 мес. | по справке |  |  |  | 51 | 1 | 1 |  |
| 1.2.11 | Баня Лобановой И.С. | 12 мес. | по справке |  |  |  | 6 | 1 | 1 |  |
| 2 | Население | 12 мес. |  |  |  |  | 21371 | 438 | 259 | 179 |
| 2.1 | Безучетное потребление | 12 мес. |  | 255 |  |  | 11946 | 179 |  | 179 |
| 2.1.1 | В домах с ЦВС с водонагревателем | 12 мес. | чел. | 93 | 5,69 м3 в мес. | 12 мес. | 6350 | 62 |  | 62 |
| 2.1.2 | В домах с ЦВС без водонагревателя | 12 мес. | чел. | 45 | 4,11 м3 в мес. | 12 мес. | 2219 | 45 |  | 45 |
| 2.1.3 | Водопровод и канализация (кв. типа) | 12 мес. | чел. | 3 | 3,92 м3 в мес. | 12 мес. | 141 | 2 |  | 2 |
| 2.1.4 | Водопровод и канализация (кор. типа) | 12 мес. | чел. | 45 | 2,4 м3 в мес. | 12 мес. | 1296 | 40 |  | 40 |
| 2.1.5 | Водоснабжение | 12 мес. | чел. | 21 | 1,83 м3 в мес. | 12 мес. | 461 | 7 |  | 7 |
| 2.1.6 | Водоснабжение с газоснабжением | 12 мес. | чел. | 30 | 3,56 м3 в мес. | 12 мес. | 1282 | 14 |  | 14 |
| 2.1.7 | Колонка | 12 мес. | чел. | 18 | 0,91 м3 в мес. | 12 мес. | 197 | 9 |  | 9 |
| 2.2 | По счетчику | 12 мес. | чел. | 561 | 1,4 м3 в мес. | 12 мес. | 9425 | 259 | 259 |  |
| 3 | Внутрихозяйственный оборот | 12 мес. |  |  |  |  | 1688 |  |  |  |
| 3.1 | Администрация | 12 мес. | служащих | 12 | 12 | 249 | 36 |  |  |  |
| 3.2 | Котельная | 12 мес. | по расч. |  |  |  | 1652 |  |  |  |
| 4 | Всего |  |  |  |  |  | 31451 | 459 | 270 | 189 |

В данном поселении суммарное количество абонентов холодный воды составляет 459 шт., из них население 438 шт. Основная часть населения имеют счетчики – 259 абонентов или 59%, другая часть расплачивается по нормативам. При наличии счетчика происходит существенное сокращения потребления холодной воды. В организациях 11 абонентов имеют счетчики, оставшиеся 10 – рассчитываются по нормативам.  Все потребление холодной воды снабжается от одной скважины. Основные характеристики работы скважины и насосных станций приведены в следующих таблицах.

| Расчет расхода электрической энергии на подъем артезианской воды |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчетная формула Эа=0.00272 * Н * V /(hн * hд), кВт.ч/м3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Таблица 11 |
| Номер скважины | Марка насоса | напор развиваемый насосом (высота подъема) Н, м | Мощность эл. двигат Р, кВт | КПД насоса (%)/100 | КПД эл. двигат.(%)/100 | Планируемый объем добычи артезианской воды V, м3 | Расчет расхода эл. энергии на планируемый перид тыс. кВт.ч. |
| Насосная станция | ЭЦВ 8-40-60 | 60 | 11,0 | 0,54 | 0,83 | 37,2 | 13,559 |
| всего |  |  |  |  |  | 37,238 | 13,559 |
| Высота подъема принята по данным предприятия = глубине погружения насоса + высота в/н башни |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем добычи воды принят в соответствии с расчетом представленным предприятием. |  |  |  |  |  |  |  |

| Расход электрической энергии на транспортировку воды |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчетная формула: Эа=(Рн * Кс * Т)/ η дв., кВт.ч |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Таблица 12 |
| № п/п | Наименование и марка насоса | Мощность эл. двиг., Рн, кВт | КПД эл.двиг. (%/100) | Коэффициент спроса, Кс | Время работы оборудования в регулируемом периоде, Т, час. | Фактический расход эл. энергии за предыдущий период (по приборам учета), тыс. кВтч | Расчет расхода эл. эн. на планируемый период регулирования, тыс.кВт.ч. |
| 1 | КМ-100-80-160 | 15 | 0,88 | 0,3 | 8736 |  | 44,67 |
|  |  |  |  |  |  |  | 44,67 |

| Расход электроэнергии на освещение (водоснабжение) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расчетная формула: Эа=Ру * Кс * Т, кВт.ч |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Таблица 13 |
| № п/п | Наименование оборудования | Устан. мощность, Ру, кВт | Кол-во | Коэффициент спроса, Кс | Время работы оборудования в регулируемом периоде, Т, час. | Фактический расход эл. энергии за предыдущий период, тыс. кВтч | Расчет расхода эл. эн. на планируемый период регулирования, тыс.кВт.ч. |
| 1 | ЛД-40 | 0,04 | 2 | 1 | 730 |  | 0,0584 |
| 2 | ЛН | 0,1 | 3 | 1 | 730 |  | 0,219 |
| 3 | Прожектор | 0,3 | 2 | 1 | 3650 |  | 2,19 |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 2,4674 |

| Расход электрической энергии на услуги по водоснабжению |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | (итоговая таблица) |  |
| Объем поднятой воды принят в размере 37,238 тыс.м3/год |  |  |  |
|  |  | Таблица 14 |  |
|  | Фактические показатели предприятия базового периода | Расчет на период регулирования |  |
| Подъем, тыс. кВтч/год |  | 13,559 |  |
| Вспомогательное оборудование кВтч/год |  |  |  |
| Транспортировка, тыс. кВтч/год |  | 44,673 |  |
| Освещение, тыс. кВтч/год |  | 2,467 |  |
| Отопление, тыс. кВтч/год |  | 0,000 |  |
| Итого, тыс. кВтч/год |  | 60,699 |  |

Из выше приведенных данных следует, что основная часть электроэнергии расходуется на транспортировку – 73,6 % и на подъем воды в артскважине – 22,3 %.

# 1.5 Основные технические и экономические характеристики системы водоотведения поселения

В настоящее время централизованной системой канализацией обеспечены не все население и юридические лица. Большая часть населения и организаций подключена к централизованной системе канализации

Обслуживанием системой канализации занимается предприятие ООО «СТОК». Данное предприятие не имеет собственных очистных сооружений и поэтому все полученные стоки направляет на очистные сооружения ОАО «Игоревский деревообрабатывающий комбинат». На балансе ОАО «ИДК» имеются современные очистные сооружения, которые очищают стоки до нормативных требований. Данный комплекс предназначен для приема и очистки хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод близких по их составу, поступающих деревообрабатывающего комбината и жилого поселка. На ОС происходит механическая, биологическая очистка и обеззараживание сточных вод. Мощность очистных сооружений – 400 м3/сут.

Ниже в таблице приведена производственная программа ООО «Сток» на 2013 г. на услуги по водоотведению

Таблица  15

Производственная программа ООО «Сток»  на 2013 г. на услуги по водоотведению

| № | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем отведенных стоков | тыс. м3 | 23,27 |
| 2 | Объем стоков , переданных на очистку другим предприятиям | тыс. м3 | 23,27 |
| 3 | Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения | тыс. м3 | 0 |
| 4 | Объем стоков на нужды предприятия | тыс. м3 | 1,21 |
| 5 | Объем реализации услуг, в том числе по потребителям | тыс. м3 | 22,06 |
| 5.1 | населению | тыс. м3 | 19,42 |
| 5.2 | бюджетным потребителям | тыс. м3 | 2,42 |
| 5.3 | прочим потребителям | тыс. м3 | 0,22 |

рис.  5 Распределение потребления услугами канализацией по группам потребителей ООО «Сток»

Основным потребителем канализации является население – 88,03%, вторым по значимости – является бюджетные учреждения – 10,97%.

Основные экономические характеристики предприятия ООО «Сток» представлены в следующей таблице.

Таблица 16

Расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы ООО «Сток» на услуги по водоотведению на 2013 год

| № | Наименование статей затрат | Ед.изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт и техническое обслуживание | тыс. руб. | 203,85 |
| 2 | Материалы | тыс. руб. | 11,16 |
| 3 | Общеэксплуатационные расходы | тыс. руб. | 84,46 |
| 4 | Услуги по очистке сточных вод |  | 527,97 |
| 5 | Налоги | тыс. руб. | 8,36 |
| 6 | Себестоимость | тыс. руб. | 835,80 |
| 7 | Прибыль | тыс. руб. | 0,0 |
| 8 | Объем финансовых потребностей - всего | тыс. руб. | 835,8 |
| 9 | Объем отпущенной воды | тыс. куб.м | 22,06 |

рис. 6 Распределение затрат в системе водоотведения ООО «Сток»

Из приведенных выше данных, основная часть затрат, влияющих на величину тарифа в данном сельском поселении являются:

- Услуги по очистке сточных вод – 63,17% (все сточные воды отдаются другому предприятию на ОС).

- Ремонт и техническое обслуживание – 24,39%, общие эксплуатационные расходы – 10,11%.

В соответствии с приведенными техническими и экономическими характеристиками установлен следующий тариф на канализацию для ООО «Сток» на 2013 г.

Таблица 17

| Наименование услуг | Размер тарифа, руб./м3 (НДС не облагается) |
| --- | --- |
|  | с 01.07.2013 по 30.06.2014 |
| Услуги по водоотведению: - население; - прочие | 37,89 37,89 |

Ниже в таблице приведена производственная программа ОАО «ИДК» на 2013 г. на услуги по водоотведению

Таблица 18

Производственная программа МУП «ИДК» на 2013 г. на услуги по водоотведению

| № | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем отведенных стоков | тыс. м3 | 119,51 |
| 2 | Объем стоков на нужды предприятия | тыс. м3 | 93,24 |
| 3 | Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения | тыс. м3 | 119,51 |
| 4 | Объем стоков, принятых на очистку | тыс. м3 | 23,27 |
| 5 | Объем реализации услуг, в том числе по потребителям | тыс. м3 | 3,0 |
| 5.1 | населению | тыс. м3 | 0 |
| 5.2 | бюджетным потребителям | тыс. м3 | 0 |
| 5.3 | прочим потребителям | тыс. м3 | 3,0 |

рис. 7 Распределение потребления услугами канализацией по группам потребителей ОАО «ИДК»

Основным потребителем канализации являются нужды предприятия – 78,02%, вторым по значимости – стоки, принятые на очистку от ООО «Сток»– 19,47%. Сточные воды от Игоревского сельского поселения поступают на данные очистные сооружения от организации, обслуживающие канализационные сети – ООО «Сток».

Основные экономические характеристики предприятия ОАО «ИДК» представлены в следующей таблице.

Таблица 19

Расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы ОАО «ИДК» на услуги по водоотведению на 2013 год

| № | Наименование статей затрат | Ед.изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электроэнергия | тыс. руб. | 260,78 |
| 2 | Оплата труда | тыс. руб. | 327,89 |
| 3 | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 102,96 |
| 4 | Амортизация | тыс. руб. | 52,07 |
| 5 | Ремонт и техническое обслуживание | тыс. руб. | 702,51 |
| 6 | Прочие прямые расходы | тыс. руб. | 95,32 |
| 7 | Цеховые расходы |  | 446,53 |
| 8 | Общеэксплуатационные расходы | тыс. руб. | 238,77 |
| 9 | Налоги | тыс. руб. | 22,05 |
| 10 | Плата за загрязнение |  | 49,71 |
| 11 | Себестоимость | тыс. руб. | 2298,6 |
| 12 | Объем финансовых потребностей - всего | тыс. руб. | 2298,6 |
| 13 | Объем отпущенной воды | тыс. куб.м | 119,5 |

рис. 8 Распределение затрат в системе водоотведения.

Из приведенных выше данных, основная часть затрат, влияющих на величину тарифа в данном сельском поселении являются:

- Ремонт и техническое обслуживание – 30,56%.

- Цеховые расходы – 19,43 %, оплата труда – 14,26 %, электроэнергия – 11,35%.

В соответствии с приведенными техническими и экономическими характеристиками установлен следующий тариф на канализацию для ОАО «ИДК» на 2013 г.

Таблица 20

| Наименование услуг | Размер тарифа, руб./м3 |  |
| --- | --- | --- |
|  | с 01.07.2013 по 30.06.2014 |  |
|  | без НДС | с НДС |
| Услуги по водоотведению: - население; - прочие | 19,32 22,69 |  |

Объемы коммунальных услуг на 2013 год по ООО «Сток»

Расчет объема водоотведения

Таблица 21

| № | Наименование организации | Период | Ед. измерения | Кол-во (ед.из.) | Норма водопотребления, л | Период, дней | Годовое потребление, м3 | Кол-во абон. | В том числе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | счетчик | норматив |
| 1. | Организации |  |  |  |  |  | 2638 | 11 | 6 | 5 |
| 1.1 | Бюджетные |  |  |  |  |  | 2415 | 6 | 2 | 4 |
| 1.1.1 | Школа-всего | 12 мес. | к-во учащ. и препод. | 224 | 25 | 226 | 1266 | 1 |  | 1 |
| 1.1.2 | д/с Ежик | 12 мес. | по справке |  |  |  | 809 | 1 | 1 |  |
| 1.1.3 | Игоревская уч. амбулатория – всего | 12 мес. | 1 больной | 50 | 13 | 248 | 161 | 1 |  | 1 |
| 1.1.4 | Аптека | 12 мес. | служащих | 2 | 12 | 248 | 3 | 1 |  | 1 |
| 1.1.5 | Сел.адм. | 12 мес. | служащих | 7 | 12 | 249 | 18 | 1 |  | 1 |
| 1.1.6 | РЦКС | 12 мес. | по справке |  |  |  | 158 | 1 | 1 |  |
| 1.2. | Прочие организации | 12 мес. |  |  |  |  | 223 | 5 | 4 | 1 |
| 1.2.1 | М-н Русь | 12 мес. | по справке |  |  |  | 103 | 1 | 1 |  |
| 1.2.2 | М-н Визит | 12 мес. | по справке |  |  |  | 22 | 1 | 1 |  |
| 1.2.3 | Гараж Сорокина | 12 мес. |  |  |  |  | 24 | 1 | 1 |  |
| 1.2.4 | М-н Журавушка |  |  |  |  |  | 68 | 1 | 1 |  |
| 1.2.5 | РУПС | 12 мес. | 1 раб. | 2 | 12 | 249 | 6 | 1 |  | 1 |
| 2 | Население | 12 мес. |  |  |  |  | 19421 | 438 | 227 | 174 |
| 2.1 | Безучетное потребление | 12 мес. |  | 230 |  |  | 10601 | 174 |  | 174 |
| 2.1.1 | В домах с ЦВС | 12 мес. | чел. | 177 | 4,2 м3 в мес. | 12 мес. | 8921 | 129 |  | 129 |
| 2.1.2 | Водопровод и канализация (кв. типа) | 12 мес. | чел. | 5 | 3,92 м3 в мес. | 12 мес. | 240 | 4 |  | 4 |
| 2.1.3 | Водопровод и канализация (кор. типа) | 12 мес. | чел. | 48 | 2,4 м3 в мес. | 12 мес. | 1440 | 41 |  | 41 |
| 2.2 | По счетчику | 12 мес. | чел. | 525 | 1,4 м3 в мес. | 12 мес. | 8820 | 227 | 227 |  |
| 3 | Внутрихозяйственный оборот | 12 мес. |  |  |  |  | 1210 |  |  |  |
| 3.1 | Администрация | 12 мес. | служащих | 12 | 12 | 249 | 36 |  |  |  |
| 3.2 | Котельная | 12 мес. | по расч. |  |  |  | 1174 |  |  |  |
| 4 | Всего |  |  |  |  |  | 23269 | 412 | 233 | 179 |

Расчет объема сточных вод по потребителям, установившим счетчики

Таблица 22

| № |  | Отпуск вода, м3 |  |  |  |  |  | Всего | Средний расход за 1 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2007 г. (6 мес.) | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. (3 мес.) |  |  |
| 2 | ООО Комплектлес | 55 | 199 | 144 | 98 | 85 | 12 | 593 | 125 |
| 4 | М-н Русь | - | 36 (6 мес) | 203 | 142 | 2 | 3 | 386 | 103 |
| 5 | М-н Визит | - | 5 (3 мес) | 33 | 22 | 18 | 5 | 83 | 22 |
| 6 | Гараж Сорокина | 19 (3 мес.) | 42 | 16 | 13 | 14 | 2 | 106 | 24 |
| 7 | РЦКС | - | - |  | 226 | 100 | 30 | 356 | 158 |
| 8 | Д/с Ежик | - | 366 (6 мес) | 669 | 773 | 1056 | 169 | 3033 | 809 |
| 9 | М-н Журавушка | - |  |  |  |  | 17 | 17 | 68 |
| 10 | Население, м3 | 1300 | 4179,7 | 5510,8 | 6867 | 8278 | 2426 | 28561,5 | 6013 |
| 10.1 | Ср. численность, чел. | 93 | 282 | 353 | 410 | 466 | 543 |  | 356 |
| 10.2 | Ср. расход в месяц | 2,3 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,5 |  | 1,4 |

Справка о численности населения, пользующихся канализацией по ООО «Сток»

Таблица 24

| № | Наименование | Всего | По нормативу | В т.ч. по приборам учета |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благоустроенное жилье | 688 | 177 | 511 |
| 1.1 | дом №7 | 173 | 44 | 129 |
| 1.2 | дом №8 | 171 | 33 | 138 |
| 1.3 | дом №9 | 186 | 55 | 131 |
| 1.4 | дом №10 | 158 | 45 | 113 |
| 2 | Общежития | 67 | 53 | 14 |
| 2.1 | №1 | 41 | 38 | 3 |
| 2.1.1 | Квартирного типа | 3 |  | 3 |
| 2.1.2 | Коридорного типа | 38 | 38 | -- |
| 2.2 | №2 | 26 | 15 | 11 |
| 2.2.1 | Квартирного типа | 16 | 5 | 11 |
| 2.2.2 | Коридорного типа | 10 | 10 | -- |
|  | Итого | 755 | 230 | 525 |

По приведенным выше данным следует, что основная часть населения имеет счетчики холодной воды для расплаты за водоснабжение и водоотведение.

Ниже в таблице приведены данные о фактической работе канализации ОАО «ИДК» за 1-ую половину 2012 г.

Таблица 25

Очистка сточных вод 2012 г.

|  | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| очищено всего | 6300 | 4925 | 6820 | 7640 | 2510 | 2876 | 31071 |
| посторон.организ. | 2092,3 | 2109,65 | 1812,2 | 1756,85 | 1839,75 | 1936,75 | 11547,5 |
| в т.ч. МУП ЖКХ | 2092,3 | 2109,65 | 1812,2 | 1756,85 | 1839,75 | 1936,75 | 11547,5 |
| очистка цехов ИДК | 4207,7 | 2815,35 | 5007,8 | 5883,15 | 670,25 | 939,25 | 19523,5 |
| з/упр | 88 | 100 | 61 | 34 | 34 | 50 | 367 |
| столовая | 100 | 120 | 100 | 134 | 130 | 130 | 714 |
| ПСХ | 2563 | 798 | 2566 | 3023 | 220 | 245 | 9415 |
| ЦПС | 256 | 672 | 602 | 586 | 50 | 125 | 2291 |
| ДСП | 1099,7 | 1062,35 | 1570,8 | 1933,15 | 166,25 | 288,25 | 6120,5 |
| РМЦ | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 50 | 63 |
| ЦОС | 54 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| цех ламинирования | 15 | 25 | 25 | 21 | 40 | 40 | 166 |
| жилой городок | 31 | 7 | 2 | 19 | 14 | 11 | 84 |
| ливневые стоки | 0 | 0 | 80 | 130 | 0 | 0 | 210 |

Основные характеристики работы КНС и ОС приведены в следующих таблицах.

| Расход электрической энергии на транспортировку стоков |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчетная формула: Эа=(Рн * Кс * Т)/ η дв., кВт.ч |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Таблица 26 |
| № п/п | Наименование и марка насоса | Уровень напряжения | Мощность эл. двиг., Рн, кВт | КПД эл.двиг. (%/100) | Коэффициент спроса, Кс | Время работы оборудования в регулируемом периоде, Т, час. | Расход эл. энергии на планируемый период, тыс. кВт.ч. |
| 1 | КНС |  |  |  |  |  |  |
|  | FA 08/43 | Дренаж | 5,5 | 0,8 | 0,8 | 365 | 2,008 |
|  | 100-65-200/2б |  | 18,5 | 0,8 | 0,8 | 1616 | 29,896 |
| 2 | станция биологической очистки |  |  |  |  |  |  |
|  | FA 08/43 |  | 4 | 0,8 | 0,8 | 3030 | 12,120 |
|  | STS 40-10 |  | 4 | 0,8 | 0,8 | 730 | 2,920 |
|  | STS 62-18 |  | 4 | 0,8 | 0,8 | 730 | 2,920 |
|  | дозатор AKL 803 |  | 0,022 | 0,8 | 0,8 | 4380 | 0,096 |
|  | дозатор AKL 803 |  | 0,022 | 0,8 | 0,8 | 4380 | 0,096 |
|  | дозатор APG 803 |  | 0,022 | 0,8 | 0,8 | 4380 | 0,096 |
|  | УОВ 15М-50С |  | 0,7 | 1 | 1 | 4050 | 2,835 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  | 52,988 |

| Расчет расхода электроэнергии на отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчетная формула: Qопер=η * qo * Vн * (tвн - tноср) * Zo*10-6 /0,86, кВт.ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| для промышленных зданий |  | η = 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 27 |
| № | Наименование помещения | Удельная отопительная характеристика помещения, qo, ккал(м3*час*оС) | Температура воздуха внутри отапливаемого помещения, tвн, оС | Объем отапливаемого помещения, Vн, м3 | Число часов работы отопления, Zo, час. | Потребность в тепловой энергии, Гкал | Фактический расход эл. энергии за предыдущий период, тыс. кВтч | Расход эл. энергии на планируемый период, тыс. кВт.ч. |
| 1 | АБК | 0,43 | 18 | 616 | 5208 | 30,82 |  | 35,85 |
|  | СБО | 1,05 | 10 | 251 | 5208 | 17,84 |  | 20,75 |
|  | КНС | 1,05 | 10 | 15 | 5208 | 1,07 |  | 1,24 |
| Итого |  |  |  |  |  | 49,73 | 0,00 | 57,84 |
|  | Примечание: в расчете приняты следующие значения: согласно таблице удельных отопительных характеристик для насосных станций объемом до 500 м3, удельная отопительная характеристика qo=1,05 ккал(м3*час*оС), tвн = 10 оС, tноср = -2,6 оС (для Смоленска), tноср = -3,0 оС (для Вязьмы), количество часов работы отопления 215 дней*24 час=5160 час. |  |  |  |  |  |  |  |

| Расход электроэнергии на освещение |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расчетная формула: Эа=Ру * Кс * Т, кВт.ч |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Таблица 27 |
| № п/п | Наименование оборудования | Устан. мощность, Ру, кВт | Кол-во | Коэффициент спроса, Кс | Время работы оборудования в регулируемом периоде, Т, час. | Фактический расход эл. энергии за предыдущий период, тыс. кВтч | Расход эл. энергии на планируемый период, тыс. кВт.ч. |
| 1 | ДРЛ | 0,25 | 4 | 1 | 1460 |  | 1,46 |
| 2 | ЛН | 0,15 | 6 | 1 | 4800 |  | 4,32 |
| 3 | ЛЛ | 0,04 | 16 | 1 | 1460 |  | 0,9344 |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 6,71 |

| Расход электроэнергии на работу вспомогательного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расчетная формула: Эа=Ру * Кс * Т, кВт.ч |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Таблица 28 |
| № п/п | Наименование оборудования | Устан. мощность, Ру, кВт | Коэффициент спроса, Кс | Время работы оборудования в регулируемом периоде, Т, час. | Фактический расход эл. энергии за предыдущий период, тыс. кВтч | Расход эл. энергии на планируемый период, тыс. кВт.ч. |
| 1 | нагнетательный агрегат ВАН 40-60 | 27 | 0,95 | 6935 |  | 177,88 |
| 2 | вентилятор ВО 2,5 | 0,18 | 0,95 | 7800 |  | 1,33 |
| Итого |  |  |  |  |  | 179,22 |

| Расход электрической энергии на отведение стоков |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Таблица 29 |
| Объем отведенных стоков принят в размере 121,204 тыс.м3/год |  |  |
|  | Значение расхода на период регулирования, тыс. кВт*ч/год |  |
| Транспортировка, тыс. кВтч/год | 52,99 |  |
| Освещение, тыс. кВтч/год | 6,71 |  |
| Вспомогат. оборудование тыс. кВтч/год | 179,22 |  |
| Отопление,тыс. кВтч/год | 57,84 |  |
| Итого, тыс. кВтч/год | 296,76 |  |

Основная часть электроэнергии расходуется на вспомогательное оборудование – 179,22 тыс. кВтч (60,4 %). Остальная часть расходуется транспортировку, отопление и освещение. На транспортировку сточных вод потребляется 52,99 тыс. кВтч или 17,9%.

# Раздел 2 Направление развития централизованных систем водоснабжения

В соответствии с проектом генерального плана сельского поселения и другими документами территориального планирования можно выделить следующие аспекты развития системы водоснабжения, а в частности развитие системы подачи питьевой воды потребителям, а также улучшение качества системы пожаротушения.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 и СНиП 2.04.02-84* источники хозяйственно питьевого водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Эксплуатация существующих и проектирование новых скважин и систем хозяйственно-питьевого водоснабжения должны осуществляться в соответствии с «Положением о порядке проектирования и эксплуатации зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно питьевого назначения» №2640, действующих норм СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнений».

Зоны санитарной охраны представляют собой специально выделенную территорию, в пределах которой создается особый санитарный режим, исключающий возможность загрязнения подземных вод, а также ухудшения качества воды источника и воды, подаваемой водопроводными сооружениями.

Устройство зон санитарной охраны (ЗСО) и санитарно-защитных полос источников водоснабжения и водопроводов предусматривается в целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности системы хозяйственно питьевого водоснабжения. Для водозаборных скважин зоны санитарной охраны представлены I-ым поясом (строгого режима). Граница ЗСО I пояса для артезианских скважин устанавливается на расстоянии 30 м от центра каждой скважины и ограждением по периметру. Площадки благоустраиваются и озеленяются.

Контроль за соответствием государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов осуществлять согласно СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

В целях рационального использования и охраны подземных вод в процессе эксплуатации водозаборных скважин необходимо в соответствии с лицензионным соглашением:

- производить замеры динамического уровня подземных вод в скважинах;

- вести достоверный учет объема добываемых вод;

- производить отбор проб подземных вод из водозаборных скважин на химические анализы по контролируемым показателям;

- соблюдать условия ведения мониторинга, представлять отчеты о добыче подземных вод и результаты химических анализов в контролирующие органы по установленным срокам и формам;

- соблюдать условия эксплуатации I-го пояса зон санитарной охраны водозаборных скважин.

Не допускается прокладка водоводов и водопроводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Направления развития водоснабжения городского поселения

Для бесперебойного водоснабжения поселения и обеспечения потребителей водой в полном объеме  при  максимальном  водопотреблении  необходимо:

- проводить мероприятия по поддержанию производительности действующих водозаборов;
- вести модернизацию головных сооружений водопровода;
- на водопроводных насосных станциях постепенно вести замену морально устаревшего технологического  оборудования  на  современное  (высокоэффективное  и    энергоэкономичное).

Данные мероприятия будут проводиться обслуживающей организацией в ходе эксплуатации. Затраты на ремонт и техническое обслуживание включены в тариф на холодную воду.  Дополнительно на расчетный период (до 2028 г.) необходимо произвести замену системы водопроводов. Ориентировочная протяженность трубопроводов к замене на расчетный срок – 4,1 км.

# Раздел 3 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды. Балансы сточных вод в системе водоотведения, прогноз объема сточных вод.

# 3.1 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды.

Общий баланс подачи и реализации воды, структурный баланс реализации поднятой воды, а также сведения о фактическом потреблении представлено в следующей таблице.

Таблица 30

Баланс водоснабжения по организации коммунального комплекса

| № | Наименование организации | Период | Вид товара | Поднято воды | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | Получено воды со стороны | Подано воды в сеть | Потери воды | Отпущено воды всего | Расход воды на нужды предприятия |  |  | Отпущено воды другим водопроводам | Отпущено воды по категориям потребителей |  |  |  | Объем воды по приборам учета | Объем воды по нормативам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, вт.ч. | На ОС | прочие |  | Всего | Бюджетные | Население | Прочие |  |  |
| 1.1. | МУП «Игоревское КХ» | 2011 год (факт) | вода питьевого качества | 42253 | 1000 |  | 41253 | 7088 | 34165 | 533 |  | 533 |  | 33632 | 2852 | 22161 | 8619 | 18042 | 15590 |
|  | МУП «Игоревское КХ» | 2012 год план | вода питьевого качества | 37742 | 1000 |  | 36742 | 4787 | 31955 | 1688 |  | 1688 |  | 30267 | 2292 | 22600 | 5375 | 14516 | 15751 |
|  | МУП «Игоревское КХ» | 2013 год (прогноз) | вода питьевого качества | 37238 | 1000 |  | 36238 | 4787 | 31451 | 1688 |  | 1688 |  | 29763 | 2513 | 21371 | 5879 | 17900 | 11863 |

рис. 9 Общий баланс подачи и реализации воды за 2011 г.

рис. 10 Общий баланс подачи и реализации воды за 2012 г.

рис. 11 Общий баланс подачи и реализации воды за 2013 г.

Из приведенных выше диаграмм, следует, что в общем балансе подъема воды потери воды составляют в 2011 г. – 7088 куб.м. (16,78%), в 2012 – 4787 куб.м. (12,68%), 2013 гг. – 4787 куб.м. (12,86%). Расход воды на нужды предприятия составляют в 2011 г. – 533  куб.м. (1,26%), в 2012, 2013 г. – 1688 куб.м. (4,5%). Расход воды на коммунально-бытовые нужды – 1000 куб.м. На основании приведенных данных оплата по счетчику в 2011 г. составило 53,6 % от общего потребления воды потребителями, в 2012 г. планируется произвести оплату по счетчикам в количестве – 48,0 %, в 2013 г. – 60,1%. Для соблюдения требований нормативных документов РФ необходима установка счетчиков холодной воды у каждого потребителя, поэтому планируется, что в ближайшей перспективе все потребители воды произведут установку узлов учета.

Ниже приведены диаграммы о структурном потреблении воды в Игоревском сельском поселении за 2011-2013 гг. Основным потребителем воды является население – 76,21% от общего баланса потребления.

рис. 12 Структурный баланс подачи и реализации воды за 2011 г.

рис. 13 Структурный баланс подачи и реализации воды за 2012 г.

рис. 14 Структурный баланс подачи и реализации воды за 2013 г.

Ниже проведен прогноз потребление воды в Игоревском сельском поселении на основании демографической ситуации региона, принятая в соответствии с документами территориального планирования. Также в приведенной расчете показано распределение расходов воды на водоснабжение по типам абонентов.

Таблица 31

Объемы коммунальных услуг на 2028 год по МУП «ИКХ»

| № | Наименование организации | Период | Ед. измерения | Кол-во (ед.из.) | Норма водопотребления, л | Период, дней | Годовое потребление, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организации |  |  |  |  |  | 8392 |
| 1.1 | Бюджетные |  |  |  |  |  | 2516 |
| 1.1.1 | Школа-всего | 12 мес. | к-во учащ. и препод. | 224 | 25 | 226 | 1266 |
| 1.1.2 | д/с Ежик | 12 мес. | по справке |  |  |  | 813 |
| 1.1.3 | Игоревская уч. амбулатория – всего | 12 мес. | 1 больной | 50 | 13 | 249 | 162 |
| 1.1.4 | Аптека | 12 мес. | служащих | 1 | 12 | 249 | 3 |
| 1.1.5 | Сел.адм. | 12 мес. | служащих | 6 | 12 | 249 | 18 |
| 1.1.6 | РЦКС | 12 мес. | по справке |  |  |  | 180 |
| 1.1.7 | Каток | 12 мес. | по справке |  |  |  | 71 |
| 1.2. | Прочие организации | 12 мес. |  |  |  |  | 5879 |
| 1.2.1 | ОАО «ИДК» | 12 мес. | по справке |  |  |  | 5455 |
| 1.2.2 | ООО «Комплектлес» | 12 мес. | по справке |  |  |  | 118 |
| 1.2.3 | М-н Журавушка | 12 мес. | по справке |  |  |  | 56 |
| 1.2.4 | М-н Русь | 12 мес. | по справке |  |  |  | 115 |
| 1.2.5 | М-н Визит | 12 мес. | по справке |  |  |  | 23 |
| 1.2.6 | ОАО Ростелеком | 12 мес. | 1 раб. | 2 | 12 | 249 | 6 |
| 1.2.7 | РУПС | 12 мес. | 1 раб. | 2 | 12 | 249 | 6 |
| 1.2.8 | Магазины | 12 мес. | 1 раб. | 4 | 12 | 365 | 18 |
| 1.2.9 | Гараж Сорокина А.П. | 12 мес. | по справке |  |  |  | 25 |
| 1.2.10 | Баня Киреевой Т.Ф. | 12 мес. | по справке |  |  |  | 51 |
| 1.2.11 | Баня Лобановой И.С. | 12 мес. | по справке |  |  |  | 6 |
| 2 | Население | 12 мес. |  |  |  |  | 24809 |
| 2.1 | Безучетное потребление | 12 мес. |  | 296 |  |  | 13852 |
| 2.1.1 | В домах с ЦВС с водонагревателем | 12 мес. | чел. | 108 | 5,69 м3 в мес. | 12 мес. | 7382 |
| 2.1.2 | В домах с ЦВС без водонагревателя | 12 мес. | чел. | 52 | 4,11 м3 в мес. | 12 мес. | 2580 |
| 2.1.3 | Водопровод и канализация (кв. типа) | 12 мес. | чел. | 3 | 3,92 м3 в мес. | 12 мес. | 141 |
| 2.1.4 | Водопровод и канализация (кор. типа) | 12 мес. | чел. | 52 | 2,4 м3 в мес. | 12 мес. | 1498 |
| 2.1.5 | Водоснабжение | 12 мес. | чел. | 24 | 1,83 м3 в мес. | 12 мес. | 527 |
| 2.1.6 | Водоснабжение с газоснабжением | 12 мес. | чел. | 35 | 3,56 м3 в мес. | 12 мес. | 1495 |
| 2.1.7 | Колонка | 12 мес. | чел. | 21 | 0,91 м3 в мес. | 12 мес. | 229 |
| 2.2 | По счетчику | 12 мес. | чел. | 652 | 1,4 м3 в мес. | 12 мес. | 10957 |
| 3 | Внутрихозяйственный оборот | 12 мес. |  | 0 |  |  | 1688 |
| 3.1 | Администрация | 12 мес. | служащих | 14 | 12 | 249 | 36 |
| 3.2 | Котельная | 12 мес. | по расч. |  |  |  | 1652 |
| 4 | Всего |  |  |  |  |  | 34889 |

Исходя из выше полученных данных ниже в таблицу сведены перспективные балансы водоснабжения (общий – баланс подачи и реализации воды, структурный – баланс реализации воды по группам абонентов).

Таблица 32

Перспективный баланс водоснабжения по организации коммунального комплекса

| № | Наименование организации | Период | Вид товара | Поднято воды | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | Получено воды со стороны | Подано воды в сеть | Потери воды | Отпущено воды всего | Расход воды на нужды предприятия |  |  | Отпущено воды другим водопроводам | Отпущено воды по категориям потребителей |  |  |  | Объем воды по приборам учета | Объем воды по нормативам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, вт.ч. | На ОС | прочие |  | Всего | Бюджетные | Население | Прочие |  |  |
| 1.1. | МУП «Игоревское КХ» | 2011 год (факт) | вода питьевого качества | 42253 | 1000 |  | 41253 | 7088 | 34165 | 533 |  | 533 |  | 33632 | 2852 | 22161 | 8619 | 18042 | 15590 |
|  | МУП «Игоревское КХ» | 2012 год план | вода питьевого качества | 37742 | 1000 |  | 36742 | 4787 | 31955 | 1688 |  | 1688 |  | 30267 | 2292 | 22600 | 5375 | 14516 | 15751 |
|  | МУП «Игоревское КХ» | 2013 год (прогноз) | вода питьевого качества | 37238 | 1000 |  | 36238 | 4787 | 31451 | 1688 |  | 1688 |  | 29763 | 2513 | 21371 | 5879 | 17900 | 11863 |
|  | МУП «Игоревское КХ» | 2028 год (прогноз) | вода питьевого качества | 40679 | 1000 |  | 39679 | 4787 | 34892 | 1688 |  | 1688 |  | 33204 | 2516 | 24809 | 5879 | 33204 |  |

# 3.2 Балансы сточных вод в системе водоотведения, прогноз объема сточных вод.

Общий баланс поступления сточных вод и отведения стоков, структурный баланс поступления сточных вод, а также сведения о фактическом поступлении приведены в следующей таблице.

В настоящее время централизованной системой канализацией обеспечены не все население и юридические лица. Большая часть населения и организаций подключена к централизованной системе канализации

Обслуживанием системой канализации занимается предприятие ООО «СТОК». Данное предприятие не имеет собственных очистных сооружений и поэтому все полученные стоки направляет на очистные сооружения ОАО «Игоревский деревообрабатывающий комбинат». На балансе ОАО «ИДК» имеются современные очистные сооружения, которые очищают стоки до нормативных требований. Данный комплекс предназначен для приема и очистки хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод близких по их составу, поступающих деревообрабатывающего комбината и жилого поселка. На ОС происходит механическая, биологическая очистка и обеззараживание сточных вод. Мощность очистных сооружений – 400 м3/сут.

Таблица 33

Баланс водоотведения по организации коммунального комплекса

| № | Наименование организации | Период | Пропущено сточных вод всего | Хозяйственные нужды предприятия | По категориям потребителей |  |  |  |  | Пропущено через собственные ОС | Передано сточных вод другим канализациями |  | Сброшенные воды без очистки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | Бюджет | Население | прочие | Принято от других ОС |  | Всего | на ОС |  |
| 1.1. | ОАО «ИДК» | 2012 год (факт) | 31071 | 19253,5 | 11547,5 |  |  |  | 11547,5 | 31071,0 |  |  |  |
|  | ОАО «ИДК» | 2012 год план | 119504 | 93235,0 | 26269 |  |  | 3000 | 23269 | 119504 |  |  |  |
|  | ОАО «ИДК» | 2013 год (прогноз) | 119504 | 93235,0 | 26269 |  |  | 3000 | 23269 | 119504 |  |  |  |

| № | Наименование организации | Период | Пропущено сточных вод всего | Хозяйственные нужды предприятия | По категориям потребителей |  |  |  |  | Пропущено через собственные ОС | Передано сточных вод другим канализациями |  | Сброшенные воды без очистки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | Бюджет | Население | прочие | Принято от других ОС |  | Всего | на ОС |  |
| 1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ООО СТОК | 2012 год (прогноз) | 23269 | 1210 | 22059 | 2415 | 19421 | 223 |  |  | 23269 | 23269 |  |
|  | ООО СТОК | 2013 год (прогноз) | 23269 | 1210 | 22059 | 2415 | 19421 | 223 |  |  | 23269 | 23269 |  |

Ниже приведены диаграммы о структурном поступлении сточных вод в ОАО «ИДК» за 2012-2013 гг. Основное поступление сточных вод осуществляется от собственных нужд предприятия – 78% от общего баланса поступления.

рис. 15 Структурный баланс поступления сточных вод за 2012-2013 гг. в ОАО «ИДК»

Ниже приведены диаграммы о структурном поступлении сточных вод в ООО «Сток» за 2012-2013 гг. Основное поступление сточных вод осуществляется от собственных нужд предприятия – 78% от общего баланса поступления.

рис. 16 Структурный баланс поступления сточных вод за 2012-2013 гг. в ООО «Сток»

Ниже проведен прогноз поступления сточных вод в Игоревском сельском поселении на основании демографической ситуации региона, принятая в соответствии с документами территориального планирования. Также в приведенной расчете показано распределение расходов воды на водоснабжение по типам абонентов.

Объемы коммунальных услуг на 2028 год по ООО «Сток»

Таблица 34

Расчет объема водоотведения

| № | Наименование организации | Период | Ед. измерения | Кол-во (ед.из.) | Норма водопотребления, л | Период, дней | Годовое потребление, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организации |  |  |  |  |  | 2638 |
| 1.1 | Бюджетные |  |  |  |  |  | 2415 |
| 1.1.1 | Школа-всего | 12 мес. | к-во учащ. и препод. | 224 | 25 | 226 | 1266 |
| 1.1.2 | д/с Ежик | 12 мес. | по справке |  |  |  | 809 |
| 1.1.3 | Игоревская уч. амбулатория – всего | 12 мес. | 1 больной | 50 | 13 | 248 | 161 |
| 1.1.4 | Аптека | 12 мес. | служащих | 2 | 12 | 248 | 3 |
| 1.1.5 | Сел.адм. | 12 мес. | служащих | 7 | 12 | 249 | 18 |
| 1.1.6 | РЦКС | 12 мес. | по справке |  |  |  | 158 |
| 1.2. | Прочие организации | 12 мес. |  |  |  |  | 223 |
| 1.2.1 | М-н Русь | 12 мес. | по справке |  |  |  | 103 |
| 1.2.2 | М-н Визит | 12 мес. | по справке |  |  |  | 22 |
| 1.2.3 | Гараж Сорокина | 12 мес. |  |  |  |  | 24 |
| 1.2.4 | М-н Журавушка |  |  |  |  |  | 68 |
| 1.2.5 | РУПС | 12 мес. | 1 раб. | 2 | 12 | 249 | 6 |
| 2 | Население | 12 мес. |  |  |  |  | 22506 |
| 2.1 | Безучетное потребление | 12 мес. |  | 267 |  |  | 12252 |
| 2.1.1 | В домах с ЦВС | 12 мес. | чел. | 206 | 4,2 м3 в мес. | 12 мес. | 10371 |
| 2.1.2 | Водопровод и канализация (кв. типа) | 12 мес. | чел. | 6 | 3,92 м3 в мес. | 12 мес. | 273 |
| 2.1.3 | Водопровод и канализация (кор. типа) | 12 мес. | чел. | 56 | 2,4 м3 в мес. | 12 мес. | 1607 |
| 2.2 | По счетчику | 12 мес. | чел. | 610 | 1,4 м3 в мес. | 12 мес. | 10254 |
| 3 | Внутрихозяйственный оборот | 12 мес. |  |  |  |  | 1210 |
| 3.1 | Администрация | 12 мес. | служащих | 12 | 12 | 249 | 36 |
| 3.2 | Котельная | 12 мес. | по расч. |  |  |  | 1174 |
| 4 | Всего |  |  |  |  |  | 26354 |

Исходя из выше полученных данных ниже в таблицу сведены перспективные балансы поступления сточных вод (общий – баланс поступления сточных вод, структурный – баланс поступления сточных вод по группам абонентов).

Таблица 35

Перспективный баланс водоотведения по организации коммунального комплекса

| № | Наименование организации | Период | Пропущено сточных вод всего | Хозяйственные нужды предприятия | По категориям потребителей |  |  |  |  | Пропущено через собственные ОС | Передано сточных вод другим канализациями |  | Сброшенные воды без очистки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | Бюджет | Население | прочие | Принято от других ОС |  | Всего | на ОС |  |
| 1.1. | ОАО «ИДК» | 2012 год (факт) | 31071 | 19253,5 | 11547,5 |  |  |  | 11547,5 | 31071,0 |  |  |  |
|  | ОАО «ИДК» | 2012 год план | 119504 | 93235,0 | 26269 |  |  | 3000 | 23269 | 119504 |  |  |  |
|  | ОАО «ИДК» | 2013 год (прогноз) | 119504 | 93235,0 | 26269 |  |  | 3000 | 23269 | 119504 |  |  |  |
|  | ОАО «ИДК» | 2028 год (прогноз) | 122589 | 93235,0 | 29354 |  |  | 3000 | 26354 | 122589 |  |  |  |

| № | Наименование организации | Период | Пропущено сточных вод всего | Хозяйственные нужды предприятия | По категориям потребителей |  |  |  |  | Пропущено через собственные ОС | Передано сточных вод другим канализациями |  | Сброшенные воды без очистки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | Бюджет | Население | прочие | Принято от других ОС |  | Всего | на ОС |  |
| 1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ООО СТОК | 2012 год (прогноз) | 23269 | 1210 | 22059 | 2415 | 19421 | 223 |  |  | 23269 | 23269 |  |
|  | ООО СТОК | 2013 год (прогноз) | 23269 | 1210 | 22059 | 2415 | 19421 | 223 |  |  | 23269 | 23269 |  |
|  | ООО СТОК | 2028 год (прогноз) | 26354 | 1210 | 25144 | 2415 | 22506 | 223 |  |  | 26354 | 26354 |  |

# Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения

# 4.1 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Схемой предполагается следующие мероприятия по усовершенствованию схемы водоснабжения.

- проводить мероприятия по поддержанию производительности действующих водозаборов;
- вести модернизацию головных сооружений водопровода;
- на водопроводных насосных станциях постепенно вести замену морально устаревшего технологического  оборудования  на  современное  (высокоэффективное  и    энергоэкономичное).

Данные мероприятия будут проводиться обслуживающей организацией в ходе эксплуатации. Затраты на ремонт и техническое обслуживание включены в тариф на холодную воду.  Дополнительно на расчетный период (до 2028 г.) необходимо произвести замену систему водопроводов. Ориентировочная протяженность трубопроводов к замене на расчетный срок – 4,1 км.

# 4.2 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения

В настоящее время на ОАО «ИДК» находятся современные очистные сооружения с проектной мощностью 400 м3/сут. Необходимость строительства новых очистных сооружений не рассматривается.

Предлагается на расчетный период (до 2028 г.) произвести замену сетей канализации и проложить новые сети канализации для более полной канализованности населения. Ориентировочная протяженность трубопроводов канализации к замене и новому строительству на расчетный срок – 3,1 км.

# Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения.

# 5.1 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья Игоревского сельского поселения. Эффект от внедрения данных мероприятий – улучшения здоровья и качества жизни граждан.

# 5.2 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения.

Для уменьшения нанесения экологического вреда предполагается произвести замену сетей канализации и проложить новые сети канализации для более полной канализованности населения. Данное мероприятие позволит увеличить количество сточных вод прошедших очистные сооружения и тем самым уменьшить сбросы загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади.

# Раздел 6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения.

# 6.1 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.

Схемой предполагается следующие мероприятия по усовершенствованию схемы водоснабжения.

- проводить мероприятия по поддержанию производительности действующих водозаборов;
- вести модернизацию головных сооружений водопровода;
- на водопроводных насосных станциях постепенно вести замену морально устаревшего технологического  оборудования  на  современное  (высокоэффективное  и    энергоэкономичное).

Данные мероприятия будут проводиться обслуживающей организацией в ходе эксплуатации. Затраты на ремонт и техническое обслуживание включены в тариф на холодную воду.

В настоящее время водопроводы находятся в неудовлетворительном состоянии. Вследствие чего необходимо произвести реконструкцию водопровода включительно до 2028 г. Необходимо выполнить реконструкцию 4,1 км сетей. Ориентировочная стоимость данного мероприятия оценивается в 5125 тыс. руб.

Мероприятия, планирующиеся выполнить за расчетный период, будут реализовываться по мере поступления финансовых средств в бюджет сельского поселения. Точная стоимость реализации мероприятий в системе водоснабжения будет определена в ходе проектирования и составления сметной стоимости. Информация об оценке капитальных вложений в строительство будет внесена в схему после ее актуализации на основании составленных смет на строительство.

# 6.2 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения.

Предлагается на расчетный период (до 2028 г.) произвести замену сетей канализации и проложить новые сети канализации для более полной канализованности населения. Ориентировочная протяженность трубопроводов канализации к замене и новому строительству на расчетный срок – 3,1 км. Ориентировочная стоимость данного мероприятия оценивается в 4805 тыс. руб.

Мероприятия, планирующиеся выполнить за расчетный период, будут реализовываться по мере поступления финансовых средств в бюджет сельского поселения. Точная стоимость реализации мероприятий в системе водоотведения будет определена в ходе проектирования и составления сметной стоимости. Информация об оценке капитальных вложений в строительство будет внесена в схему после ее актуализации на основании составленных смет на строительство.

# Раздел 7. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения (в случаи их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

Согласно предоставленным данным от администрации Игоревского сельского поселения бесхозяйные объекты централизованной системы водоснабжения и водоотведения в сельском поселении отсутствуют.